***Аварийные отключения 4 квартал 2020 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | | **Отключенные точки потребления,**  **шт.** | | **Мощность, мВт** |
| ***Октябрь*** | | | | | | | | | | |
| *15.10. 2020* | | *С 08:30*  *по 11:30*  *3 ч. 00 мин.* | *КТП-25* | | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный монтаж мачтовой муфты* | | *3* | | *0,07 мВт* |
| *31.10. 2020* | | *С 11:35*  *по 15:38*  *4 ч. 03 мин.* | *ТП-33* | | *Повреждение кабельной перемычки 6кВ на ТМ-1* | *Монтаж новой кабельной*  *перемычки* | | *4* | | *0,1 мВт* |
| ***Ноябрь*** | | | | | | | | | | |
| *19.11. 2020* | | *С 03:35*  *по 08:40*  *5 ч. 05 мин.* | *КТП-193* | | *Обрыв провода* | *Оперативный ремонт* | | *3* | | *0,11 мВт* |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| ***Декабрь*** | | | | | | | | | | |
| *18.12. 2020* | | *С 13:40*  *по 15:21*  *1 ч. 41 мин.* | | *ТП-39* | *Повреждение кабельной линии* | | *Монтаж воздушной линии* | *5* | *0,6 мВт* | |
| *30-31. 12. 2020* | | *С 17:37*  *по 13:37*  *20 ч. 00 мин.* | | *КТП-59* | *Повреждение 2-х опор автомобилем, обрыв проводов* | | *Замена*  *опор, монтаж проводов* | *18* | *0,25 мВт* | |