***Аварийные отключения 1 квартал 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Место отключения****ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | **Отключенные точки потребления,****шт.** | **Мощность, мВт** |
| ***Январь*** |
| *28.01.**2021* | *С 00:30**по 02:31**2 ч. 01 мин.* | *КТП-191* | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный монтаж мачтовой муфты* | *3* | *0,07 мВт* |
| *29.01.**2021* | *С 09:00**по 11:30**2 ч. 30 мин.* | *ТП-7* | *Повреждение ВЛ-6 кВ ветровыми нагрузками* | *Оперативный ремо**нт ВЛ-6 кВ* | *1* | *0,3 мВт* |
| ***Февраль*** |
| *18.02.**2021* | *С 09:55 по 11:17**1 ч. 22 м.* | *КТП-120* | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный ремонт мачтовой муфты* | *2* | *0,1 мВт* |
| *20.02.**2021* | *С 05:07 по 06:46**1 ч. 52 мин.* | *ТП-23* | *Повреждение ВЛ-6 кВ ветровыми нагрузками* | *Оперативный ремонт ВЛ-6 кВ* | *8* | *0,165 мВт* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Март*** |
| *24.03.**2021* | *С 00:05 по 10:08**10 ч. 3 мин* | *ТП-24* | *Повреждение КЛ-6 кВ* | *Ремонт кабельной муфты* | *15* | *0,455* *мВт* |