***Аварийные отключения 1 квартал 2021 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | | **Место отключения**  **ТП/ВЛ/КЛ/Ф** | | **Причина отключения** | **Мероприятия по устранению** | | **Отключенные точки потребления,**  **шт.** | | **Мощность, мВт** |
| ***Январь*** | | | | | | | | | | |
| *28.01.*  *2021* | | *С 00:30*  *по 02:31*  *2 ч. 01 мин.* | *КТП-191* | | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный монтаж мачтовой муфты* | | *3* | | *0,07 мВт* |
| *29.01.*  *2021* | | *С 09:00*  *по 11:30*  *2 ч. 30 мин.* | *ТП-7* | | *Повреждение ВЛ-6 кВ ветровыми нагрузками* | *Оперативный ремо*  *нт ВЛ-6 кВ* | | *1* | | *0,3 мВт* |
| ***Февраль*** | | | | | | | | | | |
| *18.02.*  *2021* | | *С 09:55 по 11:17*  *1 ч. 22 м.* | *КТП-120* | | *Повреждение мачтовой муфты* | *Оперативный ремонт мачтовой муфты* | | *2* | | *0,1 мВт* |
| *20.02.*  *2021* | | *С 05:07 по 06:46*  *1 ч. 52 мин.* | *ТП-23* | | *Повреждение ВЛ-6 кВ ветровыми нагрузками* | *Оперативный ремонт ВЛ-6 кВ* | | *8* | | *0,165 мВт* |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| ***Март*** | | | | | | | | | | |
| *24.03.*  *2021* | | *С 00:05 по 10:08*  *10 ч. 3 мин* | | *ТП-24* | *Повреждение КЛ-6 кВ* | | *Ремонт кабельной муфты* | *15* | *0,455*  *мВт* | |